株洲市中医伤科医院

制剂室中药浓缩设备配套电源采购需求
一、项目概况

 1.1 项目背景 

我院制剂室现有供电系统电气参数、回路容量与新增中药浓缩设备不匹配，现有线路无法承载设备负荷，不能完成设备通电调试、长期稳定运行。为保障中药煎制浓缩生产作业正常开展，规避大功率设备供电不足引发跳闸、线缆过热、设备损坏等安全隐患，现对中药浓缩设备配套专用电源及配电附属设施开展采购及安装施工，整体工程完工后达到通电验收、设备可正常投产使用标准。本项目不集中组织踏勘，可自行踏勘。 

1.2 核心用电负荷 

- 主设备：蒸汽发生器2台，单台功率98kW，总功率196kW；

- 附属负荷1：一楼提取浓缩真空泵，功率7kW，三相五线；

- 附属负荷2：二楼配液间设备，功率4kW，三相五线；

项目整体包含配电设备、线缆、桥架、布线接线、调试全流程施工，为交钥匙工程。 

二、采购明细及技术要求 

2.1 配电箱及开关组件 

1. 主专用配电箱1套，适配196kW大功率负荷进线，箱体采用加厚冷轧钢板，户外/室内防尘防水结构，适配制剂室潮湿、有消毒蒸汽的使用环境；箱体做防锈喷塑处理，预留电缆进出线孔、接地端子排。

2. 箱内元器件配置：总进线塑壳断路器、分路断路器、漏电保护装置、浪涌保护器、接线端子排、接地排；蒸汽发生器、真空泵、二楼配液设备分独立回路设置开关，各回路可单独通断检修；断路器额定电流依据设备额定电流预留≥20%安全余量，具备过载、短路、漏电保护功能。

3. 配套辅材：箱内铜排、绝缘套管、固定支架、标识牌等全部箱内安装配件。 

2.2 电力线缆 

2.2.1 主干进线电缆（变压器至主配电箱） 

- 线缆类型：VV型铜芯聚氯乙烯绝缘硬电缆，三相五线制；

- 线径：由供应商结合196kW总功率、敷设距离、电压降完成校核选型并出具线缆选型计算书，线缆载流量需满足长期满负荷运行，预留安全冗余；

- 要求：国标纯铜电缆，附带产品合格证、3C认证，适配桥架敷设。

2.2.2 配电箱至蒸汽发生器设备线缆

- 线缆类型：VV三相五线硬皮电缆；

- 长度：依据配电箱与两台蒸汽发生器实际安装距离现场丈量截取；

- 要求：每台蒸汽发生器独立敷设线缆，分开走线，线缆外层增设防护套管规避水汽腐蚀。

2.2.3 两处附属设备线缆 

1. 一楼提取浓缩真空泵（7kW）：VV三相五线硬皮电缆，按实际敷设长度供货；

2. 二楼配液间（4kW）：VV三相五线硬皮电缆，按实际敷设长度供货；

所有线缆敷设完成后粘贴回路标识，便于后期运维检修。 

2.3 电缆桥架 

1. 敷设路径：变压器至主配电箱，总长度35米；

2. 材质规格：热镀锌钢制桥架，满足结构承重强度，镀锌层厚度达标，具备优良防锈能力，适配制剂室潮湿、消毒气体腐蚀环境；配套直通、弯头、三通、吊支架、连接螺栓、盖板等全套配件；

3. 施工要求：桥架固定牢靠，接地连通，整体做跨接接地；桥架切口打磨圆滑，防止划伤电缆外皮；桥架走向规整，避开设备搬运通道、给排水管路。 

2.4 施工及调试服务（采购包含施工） 

1. 桥架安装、线缆铺设、线缆压接、配电箱固定接线、接地系统施工；

2. 完成各回路绝缘测试、耐压测试、接地电阻测试，出具简易测试记录；

3. 配合中药浓缩设备厂家完成电源对接、通电调试，确认设备可正常启停运行；

4. 施工完成清理现场建筑垃圾，恢复原有墙体、吊顶破损部位；

5. 提供完整竣工资料：配电箱、线缆、桥架合格证，布线图，测试记录。 

三、商务要求 

3.1 供货与工期 

合同签订后5日内完成材料备货；进场施工需配合制剂室生产排班，避开药品生产高峰，总施工周期不超过7日历天。

3.2 质量标准 

所有电气材料符合国家3C强制认证，施工遵循《低压配电设计规范》GB50054、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303；工程质保期不少于2年，质保期内非人为损坏的元器件、线路故障，供应商免费上门维修更换。 

3.3 验收要求 

1. 材料进场验收：核对线缆、配电箱、桥架规格，查验合格证书；

2. 电气测试验收：绝缘、接地、通断测试全部合格；

3. 联动验收：对接设备厂家通电试运行，蒸汽发生器、真空泵、配液间设备均可稳定工作，无跳闸、发热异常；

验收通过签署验收单后进入质保阶段。 

3.4 报价要求 

报价为全包价，包含设备材料费、运输费、施工人工费、检测费、垃圾清运费、税费，无额外隐形收费。

预估价格为4.9万元，报价不超过预估价。

明细如下：

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	配电箱
	按 200kw 算
	1
	套
	1800
	1800.00

	2
	配电箱电缆
	ZC-YJV-70mm2
	174
	米
	96.79
	16841.46

	3
	配电箱电缆
	ZC-YJV-35mm2
	116
	米
	75.66
	8776.56

	4
	蒸汽发生器电缆
	ZC-YJV-70mm2
	42
	米
	96.79
	4065.18

	5
	蒸汽发生器电缆
	ZC-YJV-35mm2
	28
	米
	75.66
	2118.48

	6
	真空泵设备电缆
	ZC-YJV-5*2.5
	12
	米
	14.16
	169.92

	7
	配液间电缆
	ZC-YJV-5*2.5
	14
	米
	14.16
	198.24

	8
	铜接头
	规格 70mm2
	24
	个
	258.43
	6202.32

	9
	铜接头
	规格 35mm2
	16
	个
	149.67
	2394.72

	10
	强电桥架
	300*100
	28
	米
	98.95
	2770.60

	11
	强电桥架
	200*100
	5
	米
	89.36
	446.80

	12
	外墙、顶板开孔
（含修复）
	
	1
	项
	1000
	1000.00

	13
	人工费
	
	1
	项
	2000
	2000.00

	
	合计
	
	
	48784.28


四、安全要求 

1. 施工单位需具备电力相关施工资质，进场人员持证上岗；

2. 施工期间做好制剂室药品、设备防护，防尘防水，不得污染生产物料；停电操作提前报备后勤、制剂室，避开生产时段；

3. 施工完成后完善配电区域安全警示标识。

